## 出厂水10项
2023年11月份出厂水项目
序号 | 地区 |  | 单位名称 | 水厂（泵站）名称 | 消毒方式 | 浑浊度 ≤1NTU | 色度 ≤15度 | 臭和味 无异臭、异味 | 肉眼可见物 | pH （6.5-8.5） | 消毒剂余量 (2≥游离氯≥0.3；3≥总氯≥0.5 mg/l；0.8≥二氧化氯≥0.1 mg/l) | 菌落总数 ≤100CFU/ml | 总大肠菌群 不得检出 | 大肠埃希氏菌 不得检出 | 高锰酸盐指数(以O2计)≤3 mg/l（CODMn法） | 检测日期
1 | 河北区 |  | 市水务集团 | 新开河水厂 | 总氯 | 0.12 | <5 | 无 | 无 | 7.76 | 1.1 | <1 | 未检出 | 未检出 | 1.1 | 11.1
2 | 红桥区 |  |  | 芥园水厂 | 总氯 | 0.14 | <5 | 无 | 无 | 7.78 | 1.1 | 2 | 未检出 | 未检出 | 1.4 | 11.1
3 | 南开区 |  |  | 凌庄水厂 | 总氯 | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 7.74 | 1 | <1 | 未检出 | 未检出 | 1.4 | 11.1
4 | 东丽区 |  |  | 津滨水厂 | 总氯 | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 7.88 | 1.1 | <1 | 未检出 | 未检出 | 1.1 | 11.1
5 | 滨海新区 | 塘沽 |  | 新河水厂 | 游离氯 | 0.12 | <5 | 无 | 无 | 7.8 | 0.7 | <1 | 未检出 | 未检出 | 1.1 | 11.1
6 |  |  |  | 新区水厂 | 游离氯 | 0.12 | <5 | 无 | 无 | 7.75 | 0.7 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.1 | 11.1
7 |  |  |  | 新村水厂 | 游离氯 | 0.13 | <5 | 无 | 无 | 7.75 | 0.7 | <1 | 未检出 | 未检出 | 1.1 | 11.1
8 |  | 大港 |  | 大港油田水厂 | 游离氯 | 0.12 | <5 | 无 | 无 | 7.94 | 0.9 | <1 | 未检出 | 未检出 | 0.98 | 11.1
9 |  |  |  | 津港水厂 | 游离氯 | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 7.88 | 0.9 | <1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 11.1
10 | 北辰区 |  | 天津宜达水务有限公司 | 宜达水厂 | 游离氯 | 0.12 | <5 | 无 | 无 | 8.28 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.1 | 11.28
11 | 滨海新区 |  | 天津泰达水业公司 | 开发区水厂 | 游离氯 | 0.11 | <5 | 无 | 无 | 7.77 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 11.24
12 |  |  |  | 一汽大众水厂 | 游离氯 | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 8.17 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.2 | 11.29
13 |  |  | 天津安达供水有限公司 | 聚酯水厂 | 游离氯 | 0.09 | <5 | 无 | 无 | 8.22 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 11.28
14 |  |  |  | 港西水厂 | 游离氯 | 0.16 | <5 | 无 | 无 | 8.11 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.8 | 11.28
15 |  |  | 天津龙达水务有限公司 | 汉沽水厂 | 游离氯 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 8.19 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 11.28
16 |  |  | 天津市南港工业区水务有限公司 | 南港水厂 | 游离氯 | 0.5 | <5 | 无 | 无 | 8.22 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 11.28
17 | 武清区 |  | 天津市武清区潞河供水有限公司 | 潞河水厂 | 游离氯 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 7.67 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.05 | 11.23
18 |  |  | 天津市雍泉水务有限公司 | 逸仙园水厂 | 游离氯 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 8.05 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.8 | 11.28
19 |  |  | 天津市雍源供水公司 | 上马台水厂 | 游离氯 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 8.03 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 11.28
20 |  |  | 武清开发区自来水公司 | 卧龙潭水厂 | 游离氯 | 0.2 | <5 | 无 | 无 | 7.9 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.2 | 11.16
21 | 宝坻区 |  | 天津市泉州水务有限公司 | 宝坻水厂 | 游离氯 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 8.18 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.6 | 11.28
22 |  |  | 天津华永房地产开发公司 | 东山水厂 | 游离氯 | <1 | <5 | 无 | 无 | 7.4 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.46 | 11.16
23 |  |  | 天津天宝供水有限公司 | 天宝水厂 | 游离氯 | 0.7 | <5 | 无 | 无 | 7.58 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.76 | 11.1
24 | 宁河区 |  | 宁河首创水务 | 宁河地表水厂 | 游离氯 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 7.68 | 0.6 | 5 | 未检出 | 未检出 | 0.63 | 11.09
25 | 蓟州区 |  | 天津市蓟州区自来水管理所 | 蓟州区一水厂 | 游离氯 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 7.49 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.39 | 11.21
26 |  |  |  | 蓟州区二水厂 | 游离氯 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 7.52 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 11.21
27 |  |  |  | 蓟州区四水厂 | 游离氯 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 7.55 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 11.21
28 |  |  | 天津华鑫水务 | 蓟州开发区水厂 | 游离氯 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 7.67 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 11.21

## 管网水7项
2023年11月份管网水项目
序号 | 地区 |  | 单位名称 | 水厂（泵站）名称 | 消毒方式 | 浑浊度 ≤1NTU | 色度 ≤15度 | 臭和味 无异臭、异味 | 消毒剂余量 (游离氯、总氯≥0.05 mg/l二氧化氯≥0.02 mg/l | 菌落总数 ≤100CFU/ml | 总大肠菌群 不得检出 | 高锰酸盐指数(以O2计)≤3 mg/l（CODMn法） | 检测日期
1 | 河北区 |  | 市水务集团 | 新开河水厂 | 总氯 | 0.14 | <5 | 无 | 0.1 | <1 | 未检出 | 1.2 | 11.1
2 | 红桥区 |  |  | 芥园水厂 | 总氯 | 0.15 | <5 | 无 | 0.9 | <1 | 未检出 | 1.5 | 11.1
3 | 南开区 |  |  | 凌庄水厂 | 总氯 | 0.12 | <5 | 无 | 0.6 | <1 | 未检出 | 1.3 | 11.1
4 | 东丽区 |  |  | 津滨水厂 | 总氯 | 0.13 | <5 | 无 | 0.6 | <1 | 未检出 | 1.1 | 11.1
5 | 滨海新区 | 塘沽 |  | 新河水厂 | 游离氯 | 0.13 | <5 | 无 | 0.3 | <1 | 未检出 | 1.1 | 11.1
6 |  |  |  | 新区水厂 | 游离氯 | 0.14 | <5 | 无 | 0.5 | <1 | 未检出 | 1 | 11.1
7 |  |  |  | 新村水厂 | 游离氯 | 0.21 | <5 | 无 | 0.3 | <1 | 未检出 | 1.1 | 11.1
8 |  | 大港 |  | 大港油田水厂 | 游离氯 | 0.17 | 5 | 无 | 0.8 | <1 | 未检出 | 1 | 11.1
9 |  |  |  | 津港水厂 | 游离氯 | 0.12 | 5 | 无 | 0.6 | <1 | 未检出 | 1.1 | 11.1
10 |  |  |  | 大港水务 | 总氯 | 0.12 | <5 | 无 | 0.6 | <1 | 未检出 | 1.1 | 11.1
11 | 西青区 |  |  | 西青水务 | 总氯 | 0.15 | <5 | 无 | 0.9 | <1 | 未检出 | 1.4 | 11.1
12 | 津南区 |  |  | 津南水务 | 总氯 | 0.12 | <5 | 无 | 0.7 | <1 | 未检出 | 1 | 11.1
13 | 静海区 |  |  | 静海水务 | 总氯 | 0.12 | <5 | 无 | 0.7 | <1 | 未检出 | 1.2 | 11.1
14 | 滨海新区 |  |  | 空港水务 | 总氯 | 0.14 | <5 | 无 | 0.7 | <1 | 未检出 | 1 | 11.1
15 | 北辰区 |  | 天津宜达水务有限公司 | 宜达水厂 | 游离氯 | 0.16 | <5 | 无 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 1 | 11.28
16 | 西青区 |  | 赛达水务 |  | 游离氯 | ＜0.5 | 5 | 无 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.98 | 11.22
17 | 滨海新区 |  | 天津泰达水业公司 | 开发区水厂 | 游离氯 | 0.36 | <5 | 无 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 1.3 | 11.28
18 |  |  |  | 一汽大众水厂 | 游离氯 | 0.3 | <5 | 无 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | 1.3 | 11.29
19 |  |  | 天津安达供水有限公司 | 聚酯水厂 | 游离氯 | 0.09 | <5 | 无 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 0.3 | 11.28
20 |  |  |  | 港西水厂 | 游离氯 | 0.33 | <5 | 无 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 11.28
21 |  |  | 天津龙达水务有限公司 | 汉沽水厂 | 游离氯 | 0.21 | <5 | 无 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 1 | 11.28
22 |  |  | 天津市南港工业区水务有限公司 | 南港水厂 | 游离氯 | 0.28 | <5 | 无 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 11.28
23 | 武清区 |  | 天津市雍泉水务有限公司 | 逸仙园水厂 | 游离氯 | 0.61 | <5 | 无 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 0.8 | 11.28
24 |  |  | 天津市雍源供水公司 | 上马台水厂 | 游离氯 | 0.33 | <5 | 无 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 1 | 11.28
25 |  |  | 武清开发区自来水公司 | 卧龙潭水厂 | 游离氯 | 0.16 | <5 | 无 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | 1.3 | 11.16
26 | 宝坻区 |  | 天津市泉州水务有限公司 | 宝坻水厂 | 游离氯 | 0.3 | <5 | 无 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 11.3
27 |  |  | 天津华永房地产开发公司 | 东山水厂 | 游离氯 | <1 | <5 | 无 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 2.6 | 11.16
28 |  |  | 天津天宝供水有限公司 | 天宝水厂 | 游离氯 | 0.7 | <5 | 无 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | 0.72 | 11.1
29 | 宁河区 |  | 宁河首创水务 | 宁河地表水厂 | 游离氯 | <0.5 | <5 | 无 | 0.3 | 7 | 未检出 | 0.48 | 11.1
30 | 蓟州区 |  | 天津市蓟州区自来水管理所 | 蓟州区一水厂 | 游离氯 | <0.5 | <5 | 无 | 0.05 | 3 | 未检出 | 0.51 | 11.14
31 |  |  |  | 蓟州区二水厂 | 游离氯 | <0.5 | <5 | 无 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | 11.14
32 |  |  | 天津华鑫水务 | 蓟州开发区水厂 | 游离氯 | <0.5 | <5 | 无 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 0.82 | 11.21